##### Редукторы давления DRV/N

Редуктор давления DRV 20 N		Редуктор давления DRVM 20 N

## Область применения

Редуктор давления DRV/N применяется, если максимальное давление в питающей системе водоснабжения превышает максимальное рабочее давление питаемой системы или допустимое давление для арматуры или приборов. Чаще всего редуктор давления устанавливается в бытовых системах питьевой воды.

## Определение диаметра

Диаметр редуктора давления выбирается исходя из ожидаемого расхода воды, а не из диаметра имеющегося трубопровода (см. DIN 1988 – Часть 5 или Рабочий лист DVGW W 314).

## Установка

При установке необходимо следовать общим требованиям DIN, DVGW и т.п. Предпочтительна установка редуктора на горизонтальном трубопроводе, но допускается и монтаж на вертикальном трубопроводе. Для обеспечения безотказной работы редуктора до него необходимо установить фильтр механической очистки. Обычно редуктор монтируется за счетчиком воды. За редуктором должен быть предусмотрен трубопровод того же диаметра длиной 5 х Ду. Для обеспечения возможности регулировки и обслуживания редуктора за ним устанавливается запорная арматура. Если в системе предусмотрены предохранительные клапаны, установленное давление на выходе редуктора должно быть на 20% ниже давления открытия предохранительных клапанов.

Установка требуемого давления на выходе редуктора производится при нулевом водоразборе (все точки водоразбора должны быть закрыты).

Вращение установочной головки редуктора в сторону “+” (по часовой стрелке) повышает давление за редуктором, вращение в сторону “-“ (против часовой стрелки) – понижает.

## Обслуживание

При нормальных условиях работы редуктор давления DRV/N не требует никакого специального обслуживания. Тем не менее, в связи с тем, что редуктор чувствителен к загрязнению, следует время от времени (в зависимости от качества воды) чистить сетку фильтра и седло редуктора. Все изнашиваемые детали (сетка, мембрана) могут быть легко заменены без демонтажа корпуса редуктора.

Технические данные

Давление на входе:		25 бар (DVGW 16 бар)

Давление на входе:		1,5 – 6 бар (регулируется)

Макс.рабочая температура:	70 оС (DVGW)

Рабочие среды:		вода, сжатый воздух, нейтральные

жидкости, азот

Материал корпуса:		латунь CuZn40Pb2 DIN 17660

## Размеры

| Тип | Длина (мм) | Высота (мм) | Длина со сгонами (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV 15N | 84 | 135 | 113 |
| DRV 20N | 94 | 151 | 133 |
| DRV 25N | 104 | 170 | 140 |
| DRV 32N | 109 | 175 | 192 |
| DRV 40N | 134 | 214 | 200 |
| DRV 50N | 144 | 224 | 205 |

1. Корпус. 2. Крышка. 3. Установочная

рукоятка. 4. Винт. 5. Пружина. 6. Мембрана.

7. Входное подсоединение. 8. Штифт.

9. Тарелка. 10. Фильтры. 11. Выходное подключение.

#### Допустимый расход воды						Кавитация

| DN | Макс.расход, л/м | Допустимый расход по DIN, л/м | Значение Kv, л/м |
| --- | --- | --- | --- |
| DRV 15/N | 36 | 31,6 | 28 |
| DRV 20/N | 58 | 56,6 | 42 |
| DRV 25/N | 98 | 88,2 | 100 |
| DRV 32/N | 150 | 144 | 165 |
| DRV 40/N | 270 | 226 | 230 |
| DRV 50/N | 370 | 352 | 300 |

## Таблица расход/скорость протока			Таблица расход/потери давления

Расход л/м						Расход, л/м

Типы и номера артикулов:

| DRV 15 N | 05 02 515 | Редуктор давления DN 15, PN 16 / 1,5-6 бар |
| --- | --- | --- |
| DRV 20 N | 05 02 520 | Редуктор давления DN 20, PN 16 / 1,5-6 бар |
| DRV 25 N | 05 02 525 | Редуктор давления DN 25, PN 16 / 1,5-6 бар |
| DRV 32 N | 05 02 532 | Редуктор давления DN 32, PN 16 / 1,5-6 бар |
| DRV 40 N | 05 02 540 | Редуктор давления DN 40, PN 16 / 1,5-6 бар |
| DRV 50 N | 05 02 550 | Редуктор давления DN 50, PN 16 / 1,5-6 бар |
| DRVM 15 N | 05 02 615 | Редуктор давления DN 15, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |
| DRVM 20 N | 05 02 620 | Редуктор давления DN 20, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |
| DRVM 25 N | 05 02 625 | Редуктор давления DN 25, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |
| DRVM 32 N | 05 02 632 | Редуктор давления DN 32, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |
| DRVM 40 N | 05 02 640 | Редуктор давления DN 40, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |
| DRVM 50 N | 05 02 650 | Редуктор давления DN 50, PN 16 / 1,5-6 бар, с манометром |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560

# Text boxes

P вход / Р выход

А – зона кавитации

В – переходная зона

С – рабочая зона

Скорость, м/с

Потери давления, бар