##### Защитный клапан STS 20

# Описание

Защитный клапан STS 20 использовуется в

твердотопливных котлах, имеющих бойлер

для подготовки горячей воды, и предназначен

для защиты их от перегрева, согласно DIN 4751/2,

при мощности системы не более 93 кВт (80 000

ккал/час). Функционирование защитного клапана

STS 20 не зависит от давления в системе, он

срабатывает на открытие при достижении

температуры 95 оС в подающем трубопроводе

горячего водоснабжения, вызывая тем самым

слив воды из бойлера и замену ее на холодную.

Таким образом не допускается превышение

котловой температуры 110 оС.

Исполнение									STS 20

Два независимых температурных датчика обеспечивают высокую надежность клапана. Даже при отказе одного из них клапан будет выполнять свою функцию. Цельнометаллическое исполнение обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям. При необходимости поршень клапана может быть легко заменен. Кратковременное повышение температуры до 125 оС не повреждает датчики.

Корпус клапана изготовлен из никелированной

латуни MS 58.

Оба подключения внутренняя резьба ¾”.

Погружная трубка L=142 мм, наружная резьба ½”.

Максимальное рабочее давление 10 бар.

Температура срабатывания 95 оС.

Максимальная рабочая температура 110 оС.

###### Монтаж

Защитный клапан STS 20 монтируется на подающий

трубопровод горячего водоснабжения. Направление

монтажа указано стрелкой на корпусе клапана.

Погружная трубка с термодатчиками монтируется на

котле при помощи предусмотренной резьбы ½” (см. рис. 1).

На котлах с теплообменниками (должен быть допуск

производителя теплообменника) защитный клапан может

монтироваться на холодном трубопроводе (см. рис. 2).

Рис.1			Рис.2

###### Типы и номера артикулов

| STS 20 | 02 32 120 | Защитный клапан, длина капиллярной трубки 1300 мм |
| --- | --- | --- |
| STS 20/200 | 02 32 220 | Защитный клапан, длина капиллярной трубки 2000 мм |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560