##### Погружные термостаты и предохранители

Термостат с предохранителем TRB

### Погружной термостат TC 100 AN				Предохранитель STB

# Описание

Погружные термостаты и предохранители типов TC, TRR, TRB, STB устанавливается на котлах и бойлерах для автоматического поддержания температуры воды или для аварийного отключения источника нагрева. Они управляют горелками или насосами.

###### Исполнение

Термостаты работает по принципу температурного расширения жидкостей. Установка желаемой температуры (для термостатов) производится посредством рукоятки со шкалой.

Предохранители настроены на 100 (+0 -6) оС. При достижении водой этой температуры горелка отключается. Новое включение производится нажатием кнопки на крышке корпуса.

Корпуса термостатов и предохранителей изготавлены из жаропрочной пластмассы. Погружные гильзы из хромированной меди, длиной 100, 150 или 200 мм, с наружной резьбой ½”.

###### Функция

При повышении температуры воды в котле (бойлере) рабочая жидкость термостата расширяется. Это расширение передается на переключатель и соответствующие электрические цепи размыкаются или замыкаются.

Погружной термостат TC

Желаемая температура в пределах 0 – 90 оС устанавливается посредством рукоятки со шкалой, расположенной снаружи на крышке (исполнение AN) или внутри под крышкой (исполнение IN) корпуса. Погружная гильза с наружной резьбой ½” может иметь длину 100, 150 или 200 мм.

Двойной термостат (тип TRR) имеет две регулировки: снаружи (30 – 90 оС) и внутри (30 – 120 оС) корпуса и может управлять одновременно двумя электрическими цепями (напр. горелкой и насосом).

Технические характеристики			Схема подключения:

Пределы установки:		0 – 90 оС		При повышении температуры клемма С-1

Температурная дифференция 				переключателя (см. эл. схему) размыкается,

срабатывания:			4 К			а клемма С-2 замыкается.

Эл. мощность			10 (2,5) А, 250 В

Чувствительный элемент:	( 6,5 х 95 мм

Макс. температура

окружающей среды:		80 оС

Класс защиты:			IP 30

Проверено согласно DIN 3440.

Погружной предохранитель от закипания STB

Погружной предохранитель от закипания STB обеспечивает аварийное размыкание электрической цепи при превышении опасной температуры (100 оС). Новое включение цепи осуществляется нажатием кнопки на крышке корпуса. Для этого температура воды должна упасть хотя бы до 90 оС. Предохранитель снабжен также самозащитой – при разрушении капиллярной трубки происходит размыкание электрической цепи. Новое включение становится в этом случае невозможным.

Технические характеристики			Схема подключения:

Установка:			100 (+0 -6)  оС		При превышении температуры клемма С-2

Эл. мощность			10 (2,5) А, 250 В 	переключателя (см. эл. схему) размыкается.

Чувствительный элемент:	( 6,5 х 95 мм		Цепь замыкается вновь нажатием кнопки.

Погружная гильза: 		R ½”, L=100 мм

Макс. температура

окружающей среды:		80 оС

Класс защиты:			IP 30

Проверено согласно DIN 3440.

Погружной термостат c предохранителем TRB

Погружной термостат c предохранителем TRB является комбинацией регулируемого термостата и предохранителя от закипания. Два раздельных датчика обеспечивают поддержание постоянной температуры воды в котле (бойлере) и аварийное размыкание цепи при превышении опасной температуры. Новое включение после аварийного размыкания цепи и самозащита – как STB (cм. выше).

Технические характеристики			Схема подключения:

Пределы установки 					При повышении температуры клемма С-1

(термостат): 			30 – 90 оС		переключателя размыкается, а клемма С-2

Установка (предохранитель):	100 (+0 -6)  оС		замыкается.

Эл. мощность			10 (2,5) А, 250 В 	При превышении водой температуры кипения

Температурная дифференция 				(100 оС) клемма С-3 размыкается.

срабатывания:			3 К			Цепь замыкается вновь нажатием кнопки.

Чувствительные элементы:	( 6,5 х 95 мм

Погружная гильза: 		R ½”, L=100, 150 мм

Макс. температура

окружающей среды:		80 оС

Класс защиты:			IP 30

Класс проверки:		II (100.000)

Типы и номера артикулов:

| TC 100/IN | 04 06 101 | Погружной термостат 0-90 оС, гильза 100 мм, устан. рукоятка внутри |
| --- | --- | --- |
| TC 100/AN | 04 06 111 | Погружной термостат 0-90 оС, гильза 100 мм, устан. рукоятка снаружи |
| TC 150/AN | 04 06 151 | Погружной термостат 0-90 оС, гильза 150 мм, устан. рукоятка снаружи |
| TC 200/IN | 04 06 201 | Погружной термостат 0-90 оС, гильза 200 мм, устан. рукоятка внутри |
| TC 200/AN | 04 06 211 | Погружной термостат 0-90 оС, гильза 200 мм, устан. рукоятка снаружи |
| TRB 100 | 04 06 500 | Погружной термостат 30-90 оС с предохранителем, гильза 100 мм |
| TRB 150 | 04 06 550 | Погружной термостат 30-90 оС с предохранителем, гильза 150 мм |
| TRR 100 | 04 06 600 | Двойной погружной термостат 30-90 оС, 30-120 оС гильза 100 мм |
| STB 100 | 04 06 400 | Погружной предохранитель 100 оС, гильза 100 мм |
| TH/TC 100 | 04 06 810 | Гильза для TC, STB ( 9,0, L=100 мм |
| TH/TC 150 | 04 06 815 | Гильза для TC, STB ( 9,0, L=150 мм |
| TH/TC 200 | 04 06 820 | Гильза для TC, STB ( 9,0, L=200 мм |
| TH/TRB 100 | 04 06 830 | Гильза для TRR, TRB для двух чувствит.элементов ( 9,0, L=100 мм |
| TH/TRB 150 | 04 06 835 | Гильза для TRR, TRB для двух чувствит.элементов ( 9,0, L=150 мм |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560