Балансировочный вентиль

Область применения

Используется для гидравлической балансировки систем отопления, систем охлаждения и систем водоснабжения, инженерных систем, использующих солнечные батареи и тепловые насосы. Обеспечивает простой и точный способ выравнивания значений расхода теплоносителя в различных трубопроводах системы, существенно улучшая её эффективность.

# Устройство и принцип работы

Балансировочный вентиль имеет встроенный расходомер, показания которого видны на шкале, расположенной перпендикулярно к основной части корпуса и выступающей за уровень теплоизоляции, которой обычно защищается трубопровод. Шкала свободно вращается вокруг своей оси, что обеспечивает удобство визуального считывания показаний при любом варианте монтажа. Теплоноситель не попадает непосредственно в расходомер, что предохраняет механизм расходомера от попадания в него механических частиц, содержащихся в теплоносителе, и существенно продлевает срок исправного измерения расхода.

Регулирующий вентиль обеспечивает установку требуемого значения расхода с высокой точностью, т.к. для незначительного смещения штока требуется значительный поворот шпинделя. Конструкция вентиля обеспечивает идеальный профиль для протока, снижая шум практически до нуля. Вентиль малочувствителен к неоднородности протока на входе и требует перед собой очень небольшого прямого участка трубопровода, который в минимальном случае может быть равен по длине и внутреннему диаметру корпусу самого вентиля. Устройство Memostop позволяет закрыть вентиль полностью без потери установки.

# Технические характеристики

- максимальная рабочая температура 120°С (при давлении 6 бар)

- минимальная рабочая температура –20°С (при использовании соответствующих антифризов)

- максимальное рабочее давление 10 бар (при температуре 100°С)

- соотношение максимального и минимального значений расхода для каждого типоразмера балансировочного вентиля составляет 8:1

- прямое визуальное считывание показаний, не требующее использования дополнительных диаграмм и вторичных приборов

- погрешность показаний расходомера 10% от абсолютной величины показаний

- балансировочный вентиль может монтироваться в любом положении

- малая монтажная длина

- возможность комплектации разъемными резьбовыми соединениями

- показания расходомера не меняются при добавлении в теплоноситель антифриза, разница плотности и вязкости учитывается расходомером при измерении

# Материалы конструкции балансировочного вентиля

- корпус и внутренние элементы вентиля: латунь MS 58

- расходомер: термостойкая и ударопрочная пластмасса

- пружина: нержавеющая сталь

- уплотнения: эластомер EPDM

## Диаграмма расход / потери давления		Диаграмма давление / температура

kgjh

## Типы и номера артикула

| SRV 20/1 - AG | 34 98 305 | Ду 15, Kvs 3,0, 2-16 л/м, без Memostop, подключение 1” нар. |
| --- | --- | --- |
| SRV 20/2 – AG | 34 98 310 | Ду 20, Kvs 3,5, 4-36 л/м, без Memostop, подключение 1” нар. |
| SRV 25 – AG | 34 98 345 | Ду 25, Kvs 5,5, 5-50 л/м, c Memostop, подключение 1 ¼” нар. |
| SRV 32 – AG | 34 98 350 | Ду 32, Kvs 9,0, 10-80 л/м, c Memostop, подключение 1 ½” нар. |
| SRV 25 – IG | 34 98 355 | Ду 25, Kvs 5,5, 5-50 л/м, c Memostop, подключение 1” внутр. |
| SRV 32 – IG | 34 98 360 | Ду 32, Kvs 9,0, 10-80 л/м, c Memostop, подключение 1 ¼” внутр. |
| SRV 40 – IG | 34 98 365 | Ду 40, Kvs 13,0, 15-120 л/м, с Memostop, подключение 1 ½” внутр. |
| SRV 50 – IG | 34 98 370 | Ду 50, Kvs 18,0, 25-200 л/м, с Memostop, подключение 2” внутр. |

WATTS Industries Deutschland GmbH

Godramsteiner Hauptstr. 167, D-76829 Landau

Tel 49 6341 9656 – 0, Fax 49 6341 9656 – 560

# Text boxes

Следует избегать условий работы, обо-значенных на диа-грамме штриховкой